# BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

# Đảm bảo An ninh Năng lượng cho Danh mục Đầu tư Sun Group tại Phú Quốc

Kính trình: Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group
Soạn thảo: Văn phòng Chủ tịch — Nhóm Chiến lược Hạ tầng
Ngày: 25 tháng 2, 2026
Phân loại: MẬT — Chỉ lưu hành nội bộ

## TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

### Vấn đề cốt lõi

Toàn bộ danh mục đầu tư gần 100.000 tỷ VND của Sun Group tại Phú Quốc (giai đoạn 2025-2027) phụ thuộc vào một lưới điện duy nhất — lưới điện mà sự cố cáp ngầm ngày 29/11/2025 đã chứng minh là không đủ tin cậy cho quy mô phát triển hiện tại, chưa nói đến tương lai[^1].

Đỉnh phụ tải đảo đã đạt 110 MW[^2], tiêu thụ 782 triệu kWh/năm, tăng trưởng 11%/năm[^3]. Khi 12.000 phòng 5 sao mới, sân bay mở rộng, Trung tâm Hội nghị APEC 6.500 chỗ, tàu điện LRT, và hàng trăm trạm sạc xe điện đồng loạt vận hành, nhu cầu điện có thể tăng gấp đôi so với hiện tại (xem Phụ lục E cho chi tiết tính toán). Hạ tầng lưới EVN dù đang được nâng cấp (9.160 tỷ VND)[^4] vẫn không giải quyết được điểm yếu cấu trúc: toàn đảo phụ thuộc nguồn điện từ đất liền.

### Giải pháp đề xuất

Xây dựng hệ thống phát điện và lưu trữ năng lượng tại chỗ cho các cơ sở trọng yếu, gồm 3 trụ cột:

1. BESS (Pin lưu trữ năng lượng)— “bảo hiểm điện” chuyển mạch tức thì khi lưới gián đoạn

2. Điện mặt trời— tận dụng bức xạ mặt trời 4,5–5,5 kWh/m²/ngày[^5], mái khách sạn & khu vực sân bay

3. Điện gió ven bờ— bổ sung ban đêm và mùa mưa khi mặt trời không phát

### Quyết định yêu cầu phê duyệt

| # | Nội dung | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt chủ trương xây dựng chiến lược an ninh năng lượng riêng cho Phú Quốc | Khẩn cấp |
| 2 | Cho phép đàm phán thăm dò (non-binding) với CLP Holdings và các đối tác tiềm năng | Cao |
| 3 | Phê duyệt ngân sách khảo sát thực địa tại sân bay + Bãi Đất Đỏ (Phase 0) | Cao |

Áp lực thời gian: APEC Việt Nam dự kiến tháng 11/2027 — còn khoảng 20 tháng. Hệ thống BESS và điện mặt trời cần 6–12 tháng từ quyết định đến vận hành. Nếu muốn nguồn điện đảm bảo sẵn sàng cho APEC, quyết định cần được đưa ra trong Q1/2026.

## Phần 1. Hiện trạng lưới điện Phú Quốc — Bức tranh thực tế

### 1.1. Hạ tầng cấp điện hiện tại

Phú Quốc hiện được cấp điện từ đất liền qua hai tuyến truyền tải:

| Tuyến | Thông số | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc | Dài ~56 km đi qua biển, đưa vào vận hành từ những năm 2010 | Đang vận hành; đã xảy ra sự cố ngày 29/11/2025[^1] |
| Đường dây 220 kV vượt biển | Tuyến mới, nâng công suất cấp điện lêngấp 5 lầnso với tuyến 110 kV cũ | Đã vận hành; dự kiến đáp ứng nhu cầu đến 2035[^6] |

Điểm yếu cấu trúc: Hai tuyến này không kết nối vòng kín — không thể tự chuyển nguồn khi một tuyến gặp sự cố[^3]. Toàn bộ đảo phụ thuộc vào nguồn điện truyền tải từ đất liền qua cáp ngầm dưới biển — hạ tầng luôn tiềm ẩn rủi ro từ thiên tai, thi công, và sự cố kỹ thuật.

### 1.2. Phụ tải và tiêu thụ

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đỉnh phụ tải (Peak demand) | 110 MW | CLP Memo 23/02/2026[^3] |
| Sản lượng tiêu thụ/năm | 782 triệu kWh | CLP Memo 23/02/2026[^3] |
| Tốc độ tăng trưởng nhu cầu | 11%/năm | CLP Memo 23/02/2026[^3] |
| Số hộ sử dụng điện toàn đảo | ~30.000 hộ | VnExpress 29/11/2025[^1] |

Với tốc độ tăng trưởng 11%/năm, nhu cầu điện Phú Quốc sẽ đạt khoảng 135 MW vào 2027 và 165 MW vào 2029 — chưa tính phụ tải tăng đột biến từ các dự án lớn của Sun Group (xem Phần 2).

### 1.3. Các dự án nâng cấp lưới của EVNSPC

EVNSPC đang triển khai đầu tư lớn để nâng cấp hạ tầng điện Phú Quốc:

| Dự án | Vốn đầu tư | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc | Nằm trong tổng vốn 9.160 tỷ VND | Khởi công 12/2025, dự kiến hoàn thành Q4/2026[^7] |
| Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc | Nằm trong tổng vốn 9.160 tỷ VND | Đã ký hợp đồng 07/2023, thi công 210 ngày[^8] |
| Tổng đầu tư 3 công trình cấp điện Phú Quốc | 9.160 tỷ VND(~436 triệu USD) | Đang triển khai[^4] |

Tại sao chưa đủ: Dù tổng đầu tư lên đến 436 triệu USD, các dự án của EVNSPC chỉ giải quyết bài toán tăng dung lượng đường truyền — tức là nâng công suất nguồn cấp từ đất liền. Điều này không giải quyết điểm yếu cấu trúc căn bản: toàn bộ đảo vẫn phụ thuộc 100% vào nguồn điện truyền tải từ đất liền. Khi cáp ngầm hoặc đường dây gặp sự cố, toàn đảo vẫn mất điện — bất kể dung lượng lớn đến đâu.

### 1.4. Bài học từ sự cố ngày 29/11/2025

Ngày 29 tháng 11 năm 2025, tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc bị gián đoạn do đơn vị thi công đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện khi ép cọc[^9]. Hậu quả:

| Tác động | Chi tiết |
| --- | --- |
| Quy mô mất điện | Gần30.000 hộ dântoàn đảo bị ảnh hưởng[^1] |
| Khu vực trọng điểm | Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, toàn bộ Bắc đảo[^10] |
| Thời gian gián đoạn | Nhiều khu vực mất điện liên tục30-40 giờ; toàn bộ Bắc đảo gián đoạn nước sạch[^11] |
| Ứng phó | EVNSPC huy động máy phát diesel từ đất liền vận chuyển về đảo[^12] |
| Chi phí ứng phó | Resort thuê máy phát diesel giá32 triệu VND/ngày/máy[^3] |
| Khắc phục | Dự kiến mất~1 thángsửa chữa cáp ngầm trong điều kiện thời tiết thuận lợi[^13] |
| Chi phí bồi thường | Đơn vị gây sự cố tạm ứng2,4 tỷ VNDđể sửa chữa[^14] |

Bài học then chốt: Sự cố xảy ra khi đỉnh phụ tải mới chỉ đạt 110 MW. Khi nhu cầu tăng gấp đôi (xem Phần 2), sự cố tương tự sẽ gây hậu quả nặng nề gấp nhiều lần — đặc biệt nếu trùng thời điểm các sự kiện quốc tế như APEC 2027.

## Phần 2. Đánh giá rủi ro năng lượng cho danh mục đầu tư Sun Group

### 2.1. Danh mục đầu tư tại Phú Quốc (2025-2027)

| Dự án | Quy mô | Dự kiến vận hành |
| --- | --- | --- |
| Tổ hợp Bãi Đất Đỏ | 15 tòa tháp 5 sao, 13 thương hiệu quốc tế, ~12.000 phòng | 2026-2027 |
| Núi Ông Quán | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 2026-2027 |
| Sân bay Phú Quốc(mở rộng) | Nhà ga T2, đường băng thứ hai; Sun Airport vận hành từ 01/01/2026[^3] | 2026-2027 |
| Trung tâm Hội nghị APEC | 6.500 chỗ + Nhà hát 4.000 chỗ | Trước 11/2027 |
| Tàu điện LRT | Hệ thống vận tải hành khách điện | 2027-2028 |
| Tổng vốn đầu tư | ~100.000 tỷ VND(~4 tỷ USD) | 2025-2027 |

### 2.2. Kịch bản nhu cầu điện (chi tiết tính toán xem Phụ lục E)

| Cơ sở | MW peak | Triệu kWh/năm | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.000 phòng 5 sao mới | 36-48 | 144-180 | 3-4 kW/phòng[^15] |
| Sân bay mở rộng (T2 + đường băng 2) | 8-12 | 28-42 | 200-350 kWh/m²/năm × ~120.000 m²[^16] |
| TTHH APEC + Nhà hát (10.500 chỗ) | 5-8 | 8-13 | 0,5-0,8 kW/chỗ[^17] |
| Tàu điện LRT | 3-5 | 10-16 | 1,5-5,5 MW/trạm biến áp × 2-3 trạm[^18] |
| Trạm sạc EV mở rộng | 2-4 | 5-10 | 50-150 kW/trạm × 30-50 trạm[^19] |
| Khu thương mại + dịch vụ | 3-5 | 10-16 | 150-250 kWh/m²/năm |
| Tổng bổ sung | 57-82 | 205-277 |  |

So sánh:

| Chỉ số | Hiện tại | Khi hoàn thành | Mức tăng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đỉnh phụ tải | 110 MW | 167-192 MW | +52-75% |
| Tiêu thụ/năm | 782 triệu kWh | 987-1.059 triệu kWh | +26-35% |

Kết luận: Nhu cầu điện tăng 50-75% chỉ từ dự án Sun Group — chưa tính tăng trưởng tự nhiên 11%/năm. Tổng nhu cầu thực tế có thể gấp đôi vào 2028-2029.

### 2.3. Ma trận rủi ro

| Cơ sở | Xác suất | Tác động | Rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sân bay | Cao | Nghiêm trọng | 🔴 Cực cao | Mất điện = đóng sân bay, hủy hàng trăm chuyến |
| TTHH APEC | TB | Nghiêm trọng | 🔴 Cực cao | Phái đoàn 21 nền kinh tế — uy tín quốc gia |
| 12.000 phòng 5 sao | Cao | Cao | 🟠 Rất cao | 13 thương hiệu quốc tế — hủy booking, bồi thường |
| Tàu điện LRT | TB | Cao | 🟠 Rất cao | Kẹt tàu, rủi ro an toàn hành khách |
| Khu thương mại | Cao | TB | 🟡 Cao | Gián đoạn kinh doanh |

### 2.4. Chi phí ẩn của sự phụ thuộc

| Loại chi phí | Ước tính | Cơ sở |
| --- | --- | --- |
| Máy phát diesel khẩn cấp | 32 triệu VND/máy/ngày[^3] | Sự cố 11/2025 |
| Hủy booking khách sạn | 5-15% doanh thu tuần mất điện | Benchmark hospitality |
| Bồi thường thương hiệu | Điều khoản force majeure trong hợp đồng quản lý | 13 thương hiệu |
| Bảo hiểm tài sản tăng | +15-30% phí cho vùng rủi ro điện cao | Thông lệ ngành |

## Phần 3. Giải pháp đề xuất — Phát điện & lưu trữ tại chỗ

### 3.1. Pin lưu trữ năng lượng (BESS) — “Bảo hiểm điện”

So sánh BESS vs. Máy phát diesel:

| Tiêu chí | Diesel | BESS |
| --- | --- | --- |
| Chuyển mạch | 30 giây – 2 phút | < 20 mili-giây |
| Chi phí vận hành | 32 triệu VND/ngày + nhiên liệu[^3] | Gần bằng 0 |
| Phát thải CO₂ | Cao | Không |
| Tiếng ồn | Lớn (không phù hợp resort) | Im lặng |
| Cấp điện liên tục | Phụ thuộc nhiên liệu | 2-8 giờ |

Tiền lệ — Vinpearl Nha Trang (12/2024): Marubeni + VinFast Energy khánh thành BESS 1,8 MW / 3,7 MWh tại Hòn Tre[^20]. Mô hình ba bên — Vinpearl không bỏ vốn, Marubeni đầu tư và vận hành, VinFast sản xuất pin.

Chuỗi cung ứng nội địa: Fluence Energy (Siemens-AES) — nhà máy 35 GWh/năm tại Bắc Giang (08/2025)[^21]. Chi phí pin toàn cầu: ~80 USD/kWh[^22].

### 3.2. Điện mặt trời

Phú Quốc: bức xạ 4,5–5,5 kWh/m²/ngày[^5] — nhóm tốt nhất Việt Nam[^23].

| Vị trí | Diện tích mái | Công suất |
| --- | --- | --- |
| 15 tòa tháp Bãi Đất Đỏ | ~50.000 m² | 5-8 MWp |
| Sân bay (nhà ga, bãi đỗ) | ~30.000 m² | 3-5 MWp |
| TTHH APEC + Nhà hát | ~15.000 m² | 1,5-2,5 MWp |
| Khu thương mại | ~20.000 m² | 2-3 MWp |
| Tổng | ~115.000 m² | 11,5-18,5 MWp |

Tiền lệ: Six Senses Ninh Vân Bay — 800 tấm pin, 26-28% điện tiêu thụ, giải Climate & Biodiversity Action Award HICAP 2024[^24].

### 3.3. Điện gió ven bờ

Phát mạnh ban đêm + mùa mưa — bổ sung khi mặt trời không phát. Vùng biển Phú Quốc/Kiên Giang trong Quy hoạch Điện VIII[^25]. CLP: 2,5 GW gió tại Đài Loan, dự kiến 300 MW tại Việt Nam 2027[^3].

### 3.4. Microgrid — Chuyển mạch tự động

Kết nối BESS + Solar + Wind + Lưới EVN → chuyển nguồn mili-giây khi lưới gián đoạn[^26]. Loại bỏ hoàn toàn kịch bản mất điện cho Sun Group.

### 3.5. Sạc xe điện (EV Charging)

51 xe buýt VinBus trên 3 tuyến[^3] → nhu cầu sạc tăng mạnh. Nguồn tái tạo = 100% vận tải xanh.

## Phần 4. Phân tích tài chính & mô hình đầu tư

### 4.1. So sánh chi phí năng lượng

| Nguồn | Chi phí (VND/kWh) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lưới EVN (giá DN dịch vụ) | 2.800-3.200 | Giá điện sản xuất + phụ thu, chưa gồm tăng giá |
| Máy phát diesel (khẩn cấp) | 8.000-12.000 | 32 triệu/ngày ÷ ~3.000 kWh/ngày[^3] |
| Điện mặt trời (LCOE) | 1.200-1.800 | Giá bình quân toàn vòng đời 25 năm |
| BESS (chi phí lưu trữ) | 800-1.500 | ~80 USD/kWh vốn đầu tư ÷ 5.000 chu kỳ[^22] |

### 4.2. Các mô hình đầu tư khả thi

| Mô hình | CAPEX Sun Group | Kiểm soát | Rủi ro tài chính | Phù hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: Tự đầu tư | Cao (100%) | Hoàn toàn | Cao | Khi muốn sở hữu long-term |
| B: PPA/DPPA | Không | Thấp | Thấp | Khuyến nghị cho Phase 1 |
| C: Liên doanh | Chia sẻ | Chia sẻ | Trung bình | Phase 2-3 |

Mô hình B (PPA/DPPA) — Khuyến nghị:
- Đối tác (CLP/Marubeni) bỏ vốn đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống BESS + Solar
- Sun Group ký hợp đồng mua điện dài hạn (20+ năm) với giá cố định — bảo vệ khỏi biến động giá điện
- Sun Group không bỏ vốn ban đầu (zero CAPEX) — giống mô hình Vinpearl Nha Trang[^20]

### 4.3. Ước tính tiết kiệm

| Hạng mục | Ước tính/năm | Cơ sở |
| --- | --- | --- |
| Tiết kiệm chi phí điện (solar self-consumption) | 50-100 tỷ VND | 11-18 MWp solar × 4,5 kWh/m²/ngày × 365 ngày |
| Tránh chi phí diesel khẩn cấp | 20-50 tỷ VND | 2-3 sự cố/năm × 5-7 ngày × nhiều cơ sở |
| Giảm phí bảo hiểm | 5-15 tỷ VND | Có nguồn dự phòng → giảm rủi ro |
| Tổng tiết kiệm ước tính | 75-165 tỷ VND/năm |  |

## Phần 5. Đánh giá đối tác tiềm năng

### 5.1. Tiêu chí lựa chọn

| Tiêu chí | Trọng số | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Kinh nghiệm BESS quy mô lớn | 30% | Năng lực kỹ thuật cốt lõi |
| Năng lực tài chính dự án (Project Finance) | 25% | Mô hình PPA cần đối tác tự bỏ vốn |
| Kinh nghiệm vận hành đảo/hải đảo | 20% | Phú Quốc có đặc thù đảo |
| Cam kết ESG & uy tín quốc tế | 15% | Phù hợp 13 thương hiệu |
| Hiện diện tại Việt Nam | 10% | Tốc độ triển khai |

### 5.2. CLP Holdings — Hồ sơ năng lực

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Quy mô | ~23.000 MW phát điện + lưu trữ tại 5 quốc gia/vùng lãnh thổ[^3] |
| Kinh nghiệm BESS | Vận hành hệ thống BESS tại Úc, Hồng Kông |
| Điện gió | 2,5 GW tại Đài Loan; dự kiến 300 MW tại Việt Nam 2027[^3] |
| Tài chính | Niêm yết HKEX, vốn hóa >100 tỷ HKD, xếp hạng tín dụng A |
| Lịch sử | 125 năm hoạt động, thuộc top 5 doanh nghiệp điện lực Châu Á - TBD |
| Tại Việt Nam | Văn phòng CLP SEA Infrastructure Limited, đại diện: Hàn Thế Phong[^3] |

### 5.3. Các đối tác tiềm năng khác

| Đối tác | Thế mạnh | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| Marubeni(Nhật Bản) | Đã triển khai BESS tại Vinpearl[^20] | Quy mô BESS còn nhỏ (1,8 MW) |
| Fluence(Siemens-AES) | Nhà máy pin 35 GWh/năm tại Bắc Giang[^21] | Chủ yếu sản xuất, chưa làm Project Finance |
| JERA(Nhật Bản) | Lớn nhất Nhật Bản, kinh nghiệm nhiệt điện VN | Chưa mạnh về BESS tại VN |
| EDF Renewables(Pháp) | Kinh nghiệm gió ngoài khơi Châu Âu | Chưa có dự án BESS tại Đông Nam Á |

### 5.4. Đề xuất

Đàm phán thăm dò non-binding với CLP trước (ưu tiên #1) theo đề xuất từ bản ghi nhớ ngày 23/02/2026[^3]. Song song đánh giá Marubeni (đã có tiền lệ Vinpearl) và Fluence (chuỗi cung ứng nội địa).

## Phần 6. Lợi ích kép: An ninh năng lượng + ESG

### 6.1. Yêu cầu từ 13 thương hiệu quốc tế

13 thương hiệu khách sạn tại Bãi Đất Đỏ đến từ 5 tập đoàn[^3], tất cả đều có cam kết giảm phát thải theo Science Based Targets initiative (SBTi):

| Tập đoàn | Cam kết | Hệ quả cho Sun Group |
| --- | --- | --- |
| Accor | 100% eco-certified cuối 2026 | Chứng minh nguồn năng lượng sạch |
| IHG | Net Zero 2050, giảm 46% đến 2030 | Yêu cầu % năng lượng tái tạo |
| Marriott | Giảm 50% carbon đến 2025 | Báo cáo carbon footprint cơ sở |
| Hilton | Cắt giảm 61% đến 2030 | ESG audit hằng năm |
| Hyatt | Science-based targets | Chứng chỉ LEED/Green Building |

### 6.2. “APEC xanh” — Câu chuyện thương hiệu

APEC 2027 tại Phú Quốc — cơ hội để Sun Group và Việt Nam thể hiện cam kết năng lượng sạch trước 21 nền kinh tế. Trung tâm Hội nghị APEC vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo sẽ là thông điệp mạnh mẽ về phát triển bền vững.

### 6.3. Mô hình nhân rộng

Nếu thành công tại Phú Quốc, mô hình an ninh năng lượng có thể nhân rộng cho toàn bộ danh mục Sun Group:
- Đà Nẵng: InterContinental, JW Marriott, Novotel
- Hạ Long: Sun World, cáp treo, khách sạn
- Sa Pa: Sun World Fansipan, khách sạn Mường Hoa
- Vân Phong: Dự án resort mới

## Phần 7. Lộ trình triển khai đề xuất

| Phase | Thời gian | Nội dung | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0— Khảo sát | T3-T5/2026 | Họp khởi đầu CLP + đội ngũ Sun Group; khảo sát thực địa sân bay, Bãi Đất Đỏ, TTHH APEC | Báo cáo khả thi + bài toán kinh tế |
| Phase 1— Trọng yếu | T6/2026 – T9/2027 | BESS + solar cho sân bay, TTHH APEC, khách sạn trọng điểm | Hệ thống sẵn sàng trước APEC 11/2027 |
| Phase 2— Mở rộng | 2027 – 2030 | Toàn bộ danh mục; điện gió ven bờ; DPPA dài hạn | Tự chủ 50%+ năng lượng |
| Phase 3— Tự chủ | 2030+ | Điện gió ngoài khơi; microgrid toàn đảo; nhân rộng toàn quốc | Đảo tự chủ năng lượng |

Mốc quan trọng (Critical milestones):
- Q1/2026: BOM phê duyệt chủ trương + ngân sách khảo sát
- Q2/2026: Hoàn thành khảo sát + ký MOU (Biên bản ghi nhớ) với đối tác
- Q3/2026: Khởi công Phase 1 (BESS + solar tại sân bay)
- Q3/2027: Nghiệm thu Phase 1 — sẵn sàng cho APEC
- Q4/2027: Khởi động Phase 2

## Phần 8. Kiến nghị phê duyệt

Kính đề nghị Ban Tổng giám đốc xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

| # | Nội dung kiến nghị | Ưu tiên | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệtchủ trươngxây dựng chiến lược an ninh năng lượng riêng cho danh mục Phú Quốc | Khẩn cấp | Trước 15/3/2026 |
| 2 | Cho phépđàm phán thăm dò(non-binding) với CLP Holdings và Marubeni | Cao | Trước 31/3/2026 |
| 3 | Phê duyệtngân sách Phase 0— khảo sát thực địa (~2-3 tỷ VND) | Cao | Trước 31/3/2026 |
| 4 | GiaoNhóm Chiến lược Hạ tầngchủ trì phối hợp với VNDA, Sun Airport, Ban Phát triển Dự án | Trung bình | Khi mục 1 được duyệt |
| 5 | Báo cáo tiến độ Phase 0 tại cuộc họp BOMtháng 6/2026 | Trung bình | 30/6/2026 |

## Phụ lục

### Phụ lục A: Dữ liệu lưới điện Phú Quốc

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đỉnh phụ tải 2025 | 110 MW | CLP Memo[^3] |
| Sản lượng tiêu thụ 2025 | 782 triệu kWh | CLP Memo[^3] |
| Tốc độ tăng trưởng | 11%/năm | CLP Memo[^3] |
| Số hộ sử dụng điện | ~30.000 | VnExpress[^1] |
| Tổng đầu tư EVNSPC cho Phú Quốc | 9.160 tỷ VND | EVN.com.vn[^4] |
| Dung lượng tuyến 220 kV mới | Gấp 5 lần tuyến 110 kV cũ | TheInvestor.vn[^6] |

### Phụ lục B: Hồ sơ năng lực CLP (tóm tắt)

• Tên đầy đủ:CLP Holdings Limited

• Thành lập:1901 (125 năm)

• Trụ sở:Hồng Kông

• Công suất:~23.000 MW phát điện và lưu trữ

• Phạm vi:Hồng Kông, Trung Quốc Đại lục, Úc, Ấn Độ, Đài Loan

• Đại diện VN:Hàn Thế Phong — Phó GĐ, CLP SEA Infrastructure Limited[^3]

### Phụ lục C: Khung pháp lý năng lượng tái tạo

| Văn bản | Nội dung liên quan |
| --- | --- |
| Quy hoạch Điện VIII(QĐ 500/QĐ-TTg, 15/5/2023) | Mục tiêu 2030: 15.000 MW điện gió; phát triển điện mặt trời mái nhà phân tán[^25] |
| Nghị định 80/2024/NĐ-CP | Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa nguồn phát NLTT và khách hàng lớn |
| Luật Điện lực (sửa đổi 2024) | Cho phép tư nhân đầu tư phát điện, truyền tải |

### Phụ lục D: Bảng thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải nghĩa |
| --- | --- |
| BESS | Battery Energy Storage System — Hệ thống pin lưu trữ năng lượng |
| DPPA | Direct Power Purchase Agreement — Hợp đồng mua điện trực tiếp |
| PPA | Power Purchase Agreement — Hợp đồng mua bán điện |
| Microgrid | Lưới điện siêu nhỏ có khả năng vận hành độc lập |
| LCOE | Levelized Cost of Energy — Chi phí bình quân toàn vòng đời |
| MWp | Megawatt-peak — Công suất đỉnh (điện mặt trời) |
| ESG | Environmental, Social, Governance — Tiêu chuẩn bền vững |
| SBTi | Science Based Targets initiative — Cam kết giảm phát thải dựa trên khoa học |
| EVNSPC | Tổng công ty Điện lực miền Nam |
| ATS | Automatic Transfer Switch — Bộ chuyển mạch tự động |

### Phụ lục E: Cơ sở tính toán nhu cầu điện (Electricity Needs Computation)

#### E.1. Phương pháp tính toán

Nhu cầu điện được ước tính dựa trên benchmark quốc tế cho từng loại cơ sở, sử dụng hai chỉ số chính:
- Công suất đỉnh (Peak demand, kW): Lượng điện tối đa cần tại bất kỳ thời điểm nào
- Sản lượng tiêu thụ (Annual consumption, kWh/năm): Tổng điện tiêu thụ trong năm

#### E.2. Khách sạn 5 sao — 12.000 phòng mới

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Benchmark quốc tế: khách sạn 5 sao vùng nhiệt đới | 12.000-15.000 kWh/phòng/năm | AEMACO Energy Audit Report[^15] |
| Benchmark Malta (4-5 sao) | 35.867 kWh/phòng/năm | Government of Mauritius[^15] |
| Peak demand factor (công suất đỉnh/trung bình) | 2,5-3,0x | Industry standard |

Tính toán:

Tiêu thụ/năm = 12.000 phòng × 12.000 kWh/phòng/năm = 144 triệu kWh
              → đến × 15.000 kWh/phòng/năm = 180 triệu kWh

Công suất trung bình = 144.000.000 kWh ÷ 8.760 giờ/năm = 16,4 MW
Công suất đỉnh = 16,4 MW × 2,2 (peak factor) ≈ 36 MW
              → đến 20,5 MW × 2,3 ≈ 48 MW

Kết luận: 36-48 MW peak | 144-180 triệu kWh/năm

Ghi chú: Bao gồm HVAC (50-70% tổng tiêu thụ), chiếu sáng (10-20%), nước nóng (15-25%), bể bơi, spa, nhà hàng, bếp, giặt là.[^15]

#### E.3. Sân bay Phú Quốc (mở rộng)

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| EUI nhà ga sân bay (Trung Quốc hub) | 177 kWh/m²/năm | University of Reading[^16] |
| EUI sân bay Hồng Kông | 371-374 kWh/m²/năm | CIBSE[^16] |
| EUI sân bay Hy Lạp | 200-270 kWh/m²/năm | Medium / Research[^16] |
| Diện tích T2 + hạ tầng ước tính | ~120.000 m² | Ước tính từ quy mô dự án |

Tính toán:

Scenario thấp: 120.000 m² × 200 kWh/m²/năm = 24 triệu kWh → Peak ≈ 8 MW
Scenario cao:  120.000 m² × 350 kWh/m²/năm = 42 triệu kWh → Peak ≈ 12 MW

Kết luận: 8-12 MW peak | 28-42 triệu kWh/năm

Ghi chú: Bao gồm hệ thống điều hòa (30-60% tổng tiêu thụ), chiếu sáng nhà ga 24/7, hệ thống an ninh, băng chuyền hành lý, radar-dẫn đường, đường băng.[^16]

#### E.4. Trung tâm Hội nghị APEC 6.500 chỗ + Nhà hát 4.000 chỗ

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| HVAC: cooling capacity | 0,04-0,4 kW/chỗ | Ingener.by / ASHRAE[^17] |
| Lighting power density | 0,004-0,015 kW/chỗ | PSU / ASHRAE[^17] |
| Audio/Visual peak load | 4,4-11,7 kW/phòng hội nghị | Industry benchmark[^17] |

Tính toán:

Tổng chỗ: 6.500 + 4.000 = 10.500 chỗ
Scenario thấp: 10.500 × 0,5 kW/chỗ = 5,25 MW
Scenario cao:  10.500 × 0,8 kW/chỗ = 8,4 MW

Kết luận: 5-8 MW peak | 8-13 triệu kWh/năm (hoạt động ~1.600-2.000 giờ/năm)

#### E.5. Tàu điện LRT

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Công suất trạm biến áp LRT | 1,5-5,5 MW/trạm | Valley Metro / TRB[^18] |
| Tiêu thụ năng lượng | 7-8 kWh/vehicle-km | GCRTA Cleveland[^18] |
| Số trạm biến áp ước tính | 2-3 trạm | Tùy chiều dài tuyến |

Tính toán:

Peak demand: 2 trạm × 2,5 MW/trạm = 5 MW (scenario cao)
           → 3 trạm × 1,5 MW/trạm = 4,5 MW
Tiêu thụ: ~10-16 triệu kWh/năm (tùy tần suất và chiều dài tuyến)

Kết luận: 3-5 MW peak | 10-16 triệu kWh/năm

#### E.6. Trạm sạc xe điện

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Trạm sạc nhanh DC | 50-150 kW/trạm | Tiêu chuẩn ngành |
| Trạm sạc xe buýt điện | 100-300 kW/trạm | VinBus specification[^19] |
| Số trạm Phase 1 ước tính | 30-50 trạm | Ước tính từ 51 xe buýt + cá nhân |

Peak: 50 trạm × 100 kW (trung bình) = 5 MW → điều chỉnh diversity factor 0,6 = 3 MW
Kết luận: 2-4 MW peak | 5-10 triệu kWh/năm

#### E.7. Tổng hợp nhu cầu điện toàn danh mục

| Cơ sở | MW peak (thấp) | MW peak (cao) | Triệu kWh/năm (thấp) | Triệu kWh/năm (cao) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khách sạn 5 sao (12.000 phòng) | 36 | 48 | 144 | 180 |
| Sân bay mở rộng | 8 | 12 | 28 | 42 |
| TTHH APEC + Nhà hát | 5 | 8 | 8 | 13 |
| Tàu điện LRT | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Trạm sạc EV | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Khu thương mại | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Tổng bổ sung | 57 | 82 | 205 | 277 |
| + Phụ tải hiện tại | 167 | 192 | 987 | 1.059 |

So sánh: Đỉnh phụ tải hiện tại 110 MW → lên 167-192 MW (+52-75%). Đây là mức tối thiểu — chưa tính tăng trưởng 11%/năm từ dân cư và du lịch ngoài Sun Group.

### Danh mục trích dẫn nguồn

[^1]: VnExpress, “Gần 30.000 hộ dân Phú Quốc mất điện do sự cố cáp ngầm”, vnexpress.net, 29/11/2025.
[^2]: Bản ghi nhớ CLP - Sun Group, mục 1 “Phụ tải và tiêu thụ”, 23/02/2026. Đỉnh phụ tải 110 MW.
[^3]: Hàn Thế Phong (CLP SEA Infrastructure Limited), “Bản ghi nhớ: Đảm bảo An ninh Năng lượng cho Danh mục Đầu tư Sun Group tại Phú Quốc”, 23/02/2026. Tài liệu cá nhân & thăm dò — không phải đề xuất chính thức của CLP.
[^4]: EVN.com.vn, “EVNSPC vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng lưới điện năm 2025”, evn.com.vn, 12/2025. Tổng 3 công trình cấp điện Phú Quốc: 9.160 tỷ VND.
[^5]: Bộ Công Thương / World Bank, “Vietnam Solar Radiation Atlas”. Phú Quốc (vĩ tuyến 10°N): bức xạ 4,5–5,5 kWh/m²/ngày.
[^6]: TheInvestor.vn, “New 220kV cross-sea power line increases Phu Quoc electricity provision five times”, theinvestor.vn. Dự kiến đáp ứng đến 2035.
[^7]: EVN.com.vn / Vietnam.vn, “EVNSPC khởi công trạm biến áp 220 kV Phú Quốc”, 12/2025.
[^8]: Vinaincon.com.vn, “Hợp đồng thi công đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc”, ký 17/07/2023, thời gian thi công 210 ngày.
[^9]: VietnamNet / Báo Mới, “Cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc bị hư hỏng do ép cọc thi công đường ven biển”, 29/11/2025.
[^10]: Báo Mới / VOH, “Mất điện diện rộng tại Phú Quốc: Dương Đông, Cửa Cạn, Hàm Ninh, Bắc đảo”, 29/11/2025.
[^11]: Tuổi Trẻ Online, “Phú Quốc mất điện 30-40 giờ liên tục, gián đoạn nước sạch Bắc đảo”, tuoitre.vn, 11/2025.
[^12]: VnExpress, “EVNSPC huy động máy phát diesel từ đất liền về Phú Quốc”, vnexpress.net, 29-30/11/2025.
[^13]: Quảng Ngãi TV / Báo Mới, “Khắc phục sự cố cáp ngầm Phú Quốc dự kiến mất khoảng 1 tháng”, quangngaitv.vn, 11/2025.
[^14]: Dân Trí, “Đơn vị gây sự cố cáp ngầm Phú Quốc tạm ứng 2,4 tỷ đồng sửa chữa”, dantri.com.vn, 12/2025.
[^15]: AEMACO.com, “Luxury Hotel Energy Consumption Benchmarks”. Khách sạn 5 sao vùng nóng: 12.000-15.000 kWh/phòng/năm. HVAC: 50-70%, chiếu sáng: 10-20%, nước nóng: 15-25%. Xem thêm: Government of Mauritius (govmu.org), “4-5 Star Hotel Energy Audit Malta”: 35.867 kWh/phòng/năm.
[^16]: University of Reading (UK), “Energy Performance of Chinese Hub Airport Terminals”, reading.ac.uk. EUI trung bình: 177 kWh/m²/năm, 30-60% từ HVAC. CIBSE, “Airport Energy Benchmarks”: HKIA 371-374 kWh/m². ASHRAE, “Airport Terminal Energy Use Intensity”, ashrae.org.
[^17]: Ingener.by / ASHRAE, “Convention Center HVAC & Lighting Benchmarks”. HVAC: 0,04-0,4 kW/chỗ; Lighting: 0,004-0,015 kW/chỗ. Audio/Visual peak: 4,4-11,7 kW. PSU (Penn State University), “Lighting Power Density Standards”.
[^18]: Valley Metro (US), “Light Rail Power Supply Infrastructure”, valleymetro.org. Trạm biến áp: 1,5-5,5 MW, 850V DC. TRB (Transportation Research Board), “LRT Power Systems”. GCRTA Cleveland: 7-8 kWh/vehicle-km.
[^19]: Tiêu chuẩn ngành sạc xe điện: DC fast charger 50-150 kW (CCS/CHAdeMO), xe buýt điện 100-300 kW. VinBus Phú Quốc: 51 xe trên 3 tuyến.
[^20]: Marubeni Corporation / VinFast Energy, “BESS 1.8 MW / 3.7 MWh at Vinpearl Resort Hon Tre”, 12/2024. Mô hình ba bên: Marubeni đầu tư, VinFast sản xuất pin lithium-ion, Vinpearl hưởng lợi không bỏ vốn.
[^21]: Fluence Energy (Siemens-AES joint venture), “35 GWh/year Battery Manufacturing Facility in Bac Giang”, 08/2025. Nhà máy sản xuất pin lưu trữ tự động hóa, đủ cho 8,75 GW hệ thống 4 giờ/năm.
[^22]: BloombergNEF, “Lithium-Ion Battery Pack Prices 2024-2025”. Chi phí pin lưu trữ quy mô utility: ~80 USD/kWh và tiếp tục giảm.
[^23]: Bộ Công Thương, “Quy hoạch Phát triển Năng lượng Tái tạo Việt Nam”. Bức xạ mặt trời trung bình Việt Nam: 3,5-5,0 kWh/m²/ngày; miền Nam (bao gồm Phú Quốc): 4,5-5,5 kWh/m²/ngày.
[^24]: HICAP 2024 Sustainable Hotel Awards, “Climate & Biodiversity Action Award — Six Senses Ninh Van Bay”. 800 tấm pin mặt trời, cung cấp 26-28% điện năng tiêu thụ.
[^25]: Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, “Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch Điện VIII). Mục tiêu 2030: ~15.000 MW điện gió.
[^26]: IEEE / Microgrid Knowledge, “Microgrid Fundamentals: Automatic Transfer and Islanding Capabilities”. Chuyển mạch < 20 ms cho critical loads.

— Hết báo cáo —

Tài liệu này là tài sản mật của Tập đoàn Sun Group. Nghiêm cấm sao chép, phân phối cho bên thứ ba khi chưa được phép.